法務部司法官學院

資訊機房管理作業程序

安全分級：□ 公開 ■ 一般 □ 限閱
文件編號：T31101

版本：1.0

施行日期：中華民國109 年3月11日

版本修訂紀錄表
文件版本	修訂日期	修訂內容	修訂單位	修訂人	文件管制員
1.0		文件初版。	秘書室

目 錄

目的
司法官學院（以下簡稱本學院）為確保資訊機房（以下簡稱機房）人員進出及電腦設備操作、維護相關作業之安全，特訂定本程序。

依據
1. 法務部及所屬機關電腦設備及媒體管理程序
2. 法務部及所屬機關資通安全事件緊急應變計畫
3. 司法官學院資訊作業環境安全管理規範

適用範圍
本學院資訊機房。

權責
資訊單位主管
1. 指派機房管理員，負責機房管理工作。
2. 覆核機房作業相關表單。
3. 監督機房管理員與機房作業。
4. 審查機房門禁之申請。
5. 核閱「資訊機房人員進出登記表」。
1. 機房管理員
  1. 負責機房操作及管理相關工作。
  2. 負責機房環境檢查及相關表單填寫。
  3. 負責機房攜出入設備之檢查。
  4. 伺服主機硬體設備狀況之掌控及維護管理。
2. 機房門禁管理人員
  1. 負責執行機房門禁權限之發放、維護、清點。
  2. 負責機房門禁系統紀錄之分析。

作業內容
機房一般性管理
1. 資訊機房非經權責主管同意，不得隨意進出；廠商或維修人員進出時，除應經核可外，應由資訊人員陪同。
2. 所有進出機房人員對所獲悉資訊均有保密義務。
機房門禁管理
1. 機房應設門禁管制，授權人員應透過正式程序提出申請，門禁權限應定期清查。
2. 機房宜設置監視系統，應考慮各個設備之角度，以拍攝角度能全面涵蓋為原則。
3. 除授權人員外，非經核准不得進入機房及機房操作區。未經授權（無門禁卡者）而需進出機房之人員均須填寫「資訊機房人員進出登記表」，登記進出時間與事由，並應由資訊人員或經授權之人員陪同進出，資訊人員及其主管應定期審閱「資訊機房人員進出登記表」。
機房環境管理
1. 機房內之設施，應定期維護及檢測，並留紀錄備查。
2. 伺服器及重要設備應妥適安置，以避免不必要晃動及位移。
3. 應不定期檢查配電系統之電源負載狀態並與適當調整，以避免電源過度滿載造成供電吃緊或跳電之情形。
4. 不斷電系統( UPS )、空調設備及消防系統應不定期檢測，以確保系統的可用性，並保留紀錄備查。
5. 電力及通訊用的電纜線，應予適當的保護，以防止被破壞或是資料被截取。
6. 機房管理員須每日執行一次機房現場巡視工作，記錄機房環境及設施運轉狀況，並填寫「機房工作日誌」及「機房每日巡檢表」，其內容可包括但不限於：
1. 網路設備之燈號與運作狀態。
2. 各伺服器之運行服務與燈號狀態檢查。
3. 空調系統運作狀態（含溫溼度）檢查。
4. 機房內溫度應維持在18℃至26℃，相對濕度維持在40%至70%。
5. 機房實體環境檢查（天花板、高架地板與周邊門窗）。
6. 資訊系統備份狀態檢查。
7. 防毒系統病毒碼更新檢查。
8. 修補程式更新檢查。
9. 電力消防檢查。
機房管理員應隨時注意機房內環境變化(例如：機房內溫度、相對溼度)，若有異常現象，應立即處理或通知維護廠商。
1. 電腦設備進駐及撤除
  1. 各機關各單位因應各業務系統需求所購置之重要電腦設備(含應用系統)，得申請放置於資訊機房。
  2. 前點重要設備進駐前，申請人應先與資訊人員接洽，並填寫「資訊機房軟硬體設備進駐撤除申請單」，交由資訊人員辦理。
  3. 設備放置位置及使用空間，由資訊人員統一安排或調整。
  4. 進駐之電腦設備，其基礎運作環境所需之基本資訊安全由資訊人員管理。
  5. 進駐機房之電腦設備及應用系統，其相關設備及系統之維護運作，由業務權責單位負責管理。
  6. 資訊機房非經權責主管核可，不得攜帶任何電腦媒體或設備進入，除因設備維修所必要者外，嚴禁變更硬體規格或加裝任何介面卡。
  7. 各機關各單位放置於資訊機房之電腦設備，如因報廢或其他因素，需搬離資訊機房時，應填寫「新財產物品報廢移管申請書」，交由資訊人員辦理，並依法務部頒「法務部及所屬機關電腦設備及媒體管理程序」第四、(三)電腦設備之汰換及報廢程序辦理，其電子媒體如涉及檔案法規定者並依據「機關檔案保存年限及銷毀辦法」第10條之規定，先擬妥銷毀計畫報核後，再依第13條方法銷毀之。
2. 裝卸區域
資訊設備之裝卸應設有獨立空間，以避免粉塵、易燃物品與蟲害之侵擾。
1. 進入機房作業之人員應遵守下列機房守則
  1. 禁止飲食、吸煙或放置飲料及食物。
  2. 禁止喧嘩、嬉戲、奔跑等不安全動作。
  3. 保持環境清潔整齊，不得任意堆置物品或占用公共空間。
  4. 不得放置有毒或腐蝕性物品。
  5. 未經許可，不得拍照、錄影。
  6. 禁止使用高耗能電熱器或放置易燃性物品。
  7. 熟悉緊急逃生路線及消防設備操作。
2. 事件通報與危機處理：機房及其週邊發生危安事件時應即通知機房管理員處理，如為資訊安全事件，應依照「法務部及所屬機關資通安全事件緊急應變計畫」及「司法官學院資訊安全事件處理程序」規定辦理。

相關表單
1. 資訊機房人員進出登記表。
2. 機房工作日誌。
3. 機房每日巡檢表。
4. 資訊機房軟硬體設備進駐撤除申請單。
5. 新財產物品報廢移管申請書